东营佰昆康复医院有限公司东营佰昆康复医院项目

竣工环境保护验收意见

2019年12月28日，东营佰昆康复医院有限公司组织相关人员成立验收小组（名单见后），验收小组在现场踏勘基础上，根据《东营佰昆康复医院有限公司东营佰昆康复医院项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门环评审批意见等要求对本项目进行验收，形成以下验收意见：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

东营佰昆康复医院有限公司东营佰昆康复医院项目总建筑面积8741.14平方米，基底面积1432.02平方米，规划最大床位196床，建筑地上6层，总投资5600万元，环保投资500万元，项目位于东营市东营区青年创业园二期，2号楼改造成康复医院。

（二）环保审批情况及建设过程

根据国家《建设项目环境保护管理条例》及《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，东营佰昆康复医院有限公司于2018年12月委托山东君恒环保科技有限公司编制了《东营佰昆康复医院有限公司东营佰昆康复医院项目环境影响报告表》，东营市生态环境局东营区分局于2018年12月29日对其进行了批复，批复文号：东环东分建审[2018]209号。项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。2019年11月东营佰昆康复医院有限公司委托山东格林泰克环保技术服务有限公司编制了本验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资为5600万元，其中环保投资500万元，占总投资的8.9%。

（四）验收范围

本次验收报告验收内容为东营佰昆康复医院项目整体。

- 二、工程变动情况

工程实际建设与原环评一致。

- 三、环境保护设施建设情况

（1）废气

本项目营运期产生的废气主要为含病菌废气、食堂油烟废气和污水处理站恶臭气体。

①有组织废气

食堂油烟经抽油烟机收集后经静电除油烟装置处理，引至楼顶高空排放。

②无组织废气

污水处理站恶臭气体：项目污水处理站采用地埋式一体化设备，各污水处理构筑物均设密封盖板，埋设于地下，仅有少量臭气外溢至地面，通过喷洒除臭剂处理后排放浓度较低，同时，污水处理设备周边有市政绿化种植的乔灌木混交的树林作为隔离带，可有效降低硫化氢、氨等恶臭气体对环境的影响。

医院属于病菌微生物浓度较高的室内活动区域，其产生的病菌微生物主要对其医院内部医务人员和就诊人群的影响较大。根据《医院消毒卫生标准》（GB15982-1995）中规定的各类环境空气、物体表面、医护人员手细菌菌落总数卫生标准。医院室内空气最高允许细菌的数量为500cfu/m³，低于《室内空气中细菌总数卫生标准》（GB/T 17093-1997），室内空气中细菌总数规定≤4000cfu/m³，医院室内经消毒后，院内各类环境空气的细菌总数均可低于室内空气卫生标准，对室内就诊病人和医护人员的影响较小。

（2）废水

营运期排放的废水主要是医疗废水、生活污水和食堂含油废水。医疗废水主要是病房、治疗室、手术室、洗衣房等处排出的医疗废水和生活废水，生活污水主要来源于医务人员办公生活所产生的生活污水等，食堂含油废水主要来源于洗菜做饭时产生的废水。由于本项目无法将医疗废水、生活污水、食堂含油废水进行分流，因此本项目所有废水均为综合医疗废水。本项目综合医疗废水经化粪池预处理后排入自建污水处理站处理达标后排入市政污水管网。

（3）固体废物

本项目经营过程中产生的固体废物主要为医护人员办公、生活垃圾、医疗废物、餐厨垃圾、特殊性质的医疗废水以及污水处理站产生的污泥。

食堂产生的餐厨垃圾随生活垃圾定期运往当地环卫部门指定地点，统一处理；医疗废物、特殊性质的医疗废水以及污水处理站产生的污泥收集后委托有资质的单位进行处理。

（4）噪声

本项目主要噪声源为污水处理站设备噪声、空调室外机组的设备噪声和营业时人群活动噪声等。项目通过合理布置、建筑物墙体隔声和距离衰减等措施对噪声进行治理。厂界噪声能够达标排放。

- 四、环境保护设施调试效果

1、废气

（1）有组织废气

验收监测期间，有组织废气饮食业油烟最大排放浓度为1.05mg/m3。

对照现行标准，有组织废气饮食业油烟排放浓度满足《山东省饮食油烟排放标准》（DB37/597-2006）表2中型饮食业单位的油烟排放限值（1.2mg/m3）。

（2）无组织废气

验收监测期间，无组织废气氨最大厂界浓度为0.141mg/m3，臭气浓度和硫化氢均小于检出限。

对照现行标准，无组织废气满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污水处理设施周边大气污染物最高允许浓度。

2、废水

验收监测期间，厂区污水站排口两日最大浓度为：pH7.59、CODcr118mg/L、氨氮3.81mg/L、BOD527.4mg/L、悬浮物42mg/L、粪大肠菌群未检出、动植物油小于检出限0.06mg/L、挥发酚0.36mg/L、磷酸盐0.98mg/L、余氯1.19mg/L、总汞小于检出限0.04μg/L、总砷小于0.3μg/L、氯化物212mg/L、氟化物0.16mg/L，废水中各项因子均满足《山东省医疗污染物排放标准》（DB37/ 596-2006）表1和表2三级标准。

3、厂界噪声

验收监测期间，昼间厂界噪声值范围为50.2dB（A）～54.7dB（A），夜间厂界噪声值范围为40.4dB（A）～44.4dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、固废

本项目经营过程中产生的固体废物主要为医护人员办公、生活垃圾、医疗废物、餐厨垃圾、特殊性质的医疗废水以及污水处理站产生的污泥。

食堂产生的餐厨垃圾随生活垃圾定期运往当地环卫部门指定地点，统一处理；医疗废物、特殊性质的医疗废水以及污水处理站产生的污泥收集后委托有资质的单位进行处理。

5、总量

根据环评批复，项目水污染物总量控制指标COD、氨氮，纳入东城北污水处理厂总量管理。

根据监测情况进行核算，本项目COD、氨氮排放量分别为1.165t/a、0.058t/a，纳入东城北污水处理厂总量管理，满足原环评核算量要求。

- 五、验收结论

东营佰昆康复医院有限公司东营佰昆康复医院项目验收小组人员按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查，项目建设过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，建立了相应的环保管理制度，“三废”排放达到国家和地方相关排放标准，验收小组一致认为本项目可以通过竣工环境保护验收。

- 六、后续管理要求和建议

1、项目完成自行验收之后5日内需进行网上公示，公示期不少于20天。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

2、验收报告报送环保部门备案时应同时报送验收报告公示情况说明及验收整改说明。

3、明确项目运行期间监测计划及落实，做好环保设施维护及运行管理记录，确保“三废”达标排放。

- 七、验收小组人员信息表

东营佰昆康复医院有限公司东营佰昆康复医院项目

竣工环境保护验收小组人员名单

| 验收组 |  | 姓名 | 单位 | 职务/ 职称 | 电话 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 建设单位 | 苏延良 | 东营佰昆康复医院有限公司 | 科长 | 13563360007 |  |
| 成员 | 环评单位 | 李寿宁 | 山东君恒环保科技有限公司 | 工程师 | 13082615736 |  |
|  | 验收监测单位 | 刘彦波 | 山东胜安检测技术有限公司 | 工程师 | 16521421000 |  |
|  | 编制单位 | 盖健 | 山东格林泰克环保技术服务有限公司 | 工程师 | 15963877969 |  |
|  | 设计单位 | 严伟 | 上海建工四建集团有限公司建筑设计研究院 | 工程师 | 13918778784 |  |
|  | 施工单位 | 李兵 | 山东天昊工程项目管理有限公司 | 工程师 | 13156070176 |  |
|  | 专家 | 李增强 | 胜利油田安全环保质量管理部 | 高工 | 13371521977 |  |
|  | 专家 | 张殿瑞 | 胜利油田石油开发中心有限公司 | 高工 | 15154612599 |  |

验收小组

2019年12月28日